## Sheet1
Bus
Number | Name | Area Name | Nom kV | PU Volt | Volt (kV) | Angle (Deg) | Load MW | Load Mvar | Gen MW | Gen Mvar | Switched Shunts Mvar | Act G Shunt MW | Act B Shunt Mvar | Area Num | Zone Num
1 | 1 | 1 | 150 | 0.86591 | 129.887 | -7.77 | 50 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 2 | 1 | 150 | 0.89352 | 134.028 | -5.76 | 100 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 3 | 1 | 150 | 1 | 150.004 | 2.83 |  |  | 100 | 28.88 |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 4 | 1 | 150 | 1 | 150 | 0 |  |  | 112.63 | 97.18 |  | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 5 | 1 | 150 | 0.88225 | 132.338 | -6.7 | 50 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
Bus
Number | Name | Jacobian Equation | Angle Bus 1 | Angle Bus 2 | Angle Bus 3 | Angle Bus 4 | Angle Bus 5 | Volt Mag Bus 1 | Volt Mag Bus 2 | Volt Mag Bus 3 | Volt Mag Bus 4 | Volt Mag Bus 5
1 | 1 | Reactive Power | -4.92 | 3.48 |  |  | 1.44 | 14.19 | -9.36 |  |  | -4.9
1 | 1 | Real Power | 12.69 | -8.36 |  |  | -4.32 | 4.52 | -3.89 |  |  | -1.63
2 | 2 | Reactive Power | 2.88 | -6.8 | 1.83 |  |  | -9.91 | 18.53 | -3.87
2 | 2 | Real Power | -8.59 | 17.36 | -3.87 |  |  | -3.33 | 5.37 | -1.83
3 | 3 | Real Power |  | -4.24 | 8.89 |  |  |  | -0.68 | 3.75
3 | 3 | Voltage Magnitude | [7 empty] | 1
5 | 5 | Reactive Power | 1.28 |  |  |  | -2.96 | -5.05 |  |  |  | 8.79
5 | 5 | Real Power | -4.37 |  |  |  | 8.25 | -1.48 |  |  |  | 2.22
Bus
Bus Flows
BUS 1 1 150,0 MW Mvar MVA % 0,8659 -7,77 1 1
LOAD 1 50,00 20,00 53,9 DistGen 0,00 0,00 0,0
TO 2 2 1 -39,39 -14,51 42,0 87
TO 5 5 1 -10,61 -5,44 11,9 20
BUS 2 2 150,0 MW Mvar MVA % 0,8935 -5,76 1 1
LOAD 1 100,00 40,00 107,7 DistGen 0,00 0,00 0,0
TO 1 1 1 40,10 16,39 43,3 90
TO 3 3 1 -72,92 -20,70 75,8 85
TO 4 4 1 -67,19 -35,65 76,1 81
BUS 3 3 150,0 MW Mvar MVA % 1,0000 2,83 1 1
GENERATOR 1 60,00 14,44R 61,7
GENERATOR 2 40,00 14,44R 42,5
TO 2 2 1 77,24 35,09 84,8 95
TO 4 4 1 22,79 -6,22 23,6 40
BUS 4 4 150,0 MW Mvar MVA % 1,0000 0,00 1 1
GENERATOR 1 56,31 48,59R 74,4
GENERATOR 2 56,31 48,59R 74,4
TO 2 2 1 70,81 47,24 85,1 91
TO 3 3 1 -22,46 7,33 23,6 40
TO 5 5 1 64,27 42,61 77,1 104
BUS 5 5 150,0 MW Mvar MVA % 0,8823 -6,70 1 1
LOAD 1 50,00 25,00 55,9 DistGen 0,00 0,00 0,0
TO 1 1 1 10,70 5,75 12,1 21
TO 4 4 1 -60,71 -30,71 68,0 92
Bus
Number | Name | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | Bus 5
1 | 1 | 5,89 - j16,65 | -4,11 + j10,96 |  |  | -1,78 + j5,69
2 | 2 | -4,11 + j10,96 | 7,27 - j21,24 | -1,38 + j4,59 | -1,78 + j5,69
3 | 3 |  | -1,38 + j4,59 | 2,75 - j9,17 | -1,38 + j4,59
4 | 4 |  | -1,78 + j5,69 | -1,38 + j4,59 | 4,53 - j14,87 | -1,38 + j4,59
5 | 5 | -1,78 + j5,69 |  |  | -1,38 + j4,59 | 3,16 - j10,28